台州市安全生产监督管理局文件

台安监管〔2018〕162号

关于吸取“12·11”三门爆燃事故

教训立即开展涉爆粉尘等易燃易爆企业

安全生产大检查的紧急通知

各县（市、区）安监局，集聚区、开发区安监办：

2018年12月11日11时17分，三门县沿海工业城台州康勒洁具有限公司一车间发生粉尘爆燃事故，事故造成1人死亡，2人重伤。市委、市政府主要领导分别作了批示，要求深刻吸取事故教训，举一反三，加大安全生产监督和排查力度，从源头上坚决遏制事故频发势头；要迅速开展事故调查，严格依法追究事故责任。为落实市委、市政府领导的批示精神，结合“决战60天、全力保平安”安全生产专项行动，确保岁末年初全市安全生产形势的持续稳定，市安监局决定在全市立即开展涉爆粉尘等易燃易爆企业安全生产大检查活动。现将有关事项紧急通知如下：

一、检查时间

从12月12日至12月21日。

二、检查的主要内容

重点检查全市涉爆粉尘作业、喷涂作业、有限空间作业、涉氨制冷等易燃易爆场所及企业的现场管理、风险管控、隐患排查治理、危险作业管理审批等安全生产主体责任落实情况。

（一）涉及可燃爆粉尘作业场所：重点检查粉尘清扫制度执行及作业现场积尘清理情况、粉尘爆炸危险场所使用防爆电气设备设施情况、铝镁等金属粉尘及木质粉尘的干式除尘系统规范设置锁气卸灰装置等硬件设施基础和管理防范措施情况。

（二）喷涂作业场所：重点督促企业落实喷涂作业技术规范要求，作业场所安全出口设置符合消防安全疏散要求，安装防爆的有效通风装置及电器，采取防雷防静电措施，配备必须的灭火器材，杜绝一切明火。

（三）有限空间作业场所：重点督促企业全面贯彻落实《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》（总局令第59号），有效落实企业内部有限空间作业的梳理排查、员工教育培训、作业审批、作业警示标识设置、个体防护、作业监护、应急救援装备配置等方面。

（四）涉氨制冷企业：重点检查企业两方面情况：一是杜绝包装间、分割间、产品整理间等人员较多生产场所采用氨直接蒸发制冷，其必须为载冷剂间接制冷系统或其他安全的制冷方式；二是使用快速冻结装置的企业，应参照国家安全监管总局《涉氨制冷企业液氨使用专项治理技术指导书（试行）》（管四函〔2013〕28号）等文件有关技术要求，采取有效的安全防控措施。快速冻结装置须设置在单独的作业间内，且作业间内作业人员不得超过9人。非自动系统在进行融霜作业时，快速冻结装置作业间内作业人员必须事先撤离。

三、督查工作安排

各地要按本次大检查内容认真制定检查实施方案，并按照方案实施。市局组成6个督查组，分别由局领导带队对各地大检查开展情况进行督查，并抽查涉爆粉尘企业。

第一组：椒江区、集聚区、开发区

组  长：张卫军

成  员：陈兴林、何昌挺

第二组：路桥区、玉环市

组  长：林法土

成  员：林宝富、杨建锋

第三组：温岭市

组  长：蒋显掌

成  员：江厚斌、包杰欧

第四组：黄岩区、仙居县

组  长：虞圣钰

成  员：李军赢、王  河

第五组：三门县

组  长：卢佩荣

成  员：苏元钧、潘福斌

第六组：临海市、天台县

组  长：王建民

成  员：张小群、张王富

四、工作要求

（一）提高认识，强化落实。各地要真正提高认识，克服岁末年初工作任务繁重的困难，将此次大检查作为重大紧急任务，集中时间，集中精力开展；要举一反三，加强大检查工作领导，强化措施，要依据《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》及相关法律法规，并结合当地实际，精心组织，制定切实可行的实施方案和检查计划，确保大检查工作取得实效。

（二）摸清底数，突出重点。各地要高度重视核清“三场所三企业”底数工作，建立动态管理台账。要结合危险因素辨识与防控等工作，逐家核清“三场所三企业”的危险部位、涉及人数以及防控措施等关键因素，准确掌握每家“三场所三企业”的基本情况，为强化监管奠定良好基础。

（三）强化执法、确保实效。全市要充分调动执法人员的积极性，及时发现涉爆粉尘等易燃易爆企业存在的事故隐患和非法违法行为。对检查中发现存在隐患不能确保生产安全的，要坚决采取停电、停产停业等强制措施，重大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产；对不具备安全生产条件且难以整改到位的企业，及时提请政府依法予以关闭，决不姑息迁就。

（四）及时总结，巩固提升。大检查工作结束后，各地要持续开展涉爆粉尘等易燃易爆企业“回头看”，彻底整治涉爆粉尘“十类重大事故隐患”和涉氨制冷“两类重大事故隐患”等重大生产安全事故隐患，及时总结并积极推广好经验好做法，立足构建长效工作机制，确保我市安全生产形势稳定向好。

请各县（市、区）安监局，集聚区、开发区安监办按涉爆粉尘作业、喷涂作业、有限空间作业及涉氨制冷企业安全生产检查表（附件1-4）积极开展安全生产大检查工作，于12月25日前将“三场所三企业”底数情况、大检查工作总结及附件5、6报市局企业处。请市局各督查小组于12月14日前将抽查企业情况（附件5）报企业处。联系人：陈兴林，电话（传真）：88510509。

附件：1.粉尘企业安全生产检查表

2.液氨制冷企业安全检查表

3.喷涂企业安全生产检查表

4.有限空间安全生产检查表

5.涉爆粉尘等易燃易爆企业安全生产大检查隐患清单（企业）

6.涉爆粉尘等易燃易爆企业安全生产大检查情况汇总表

台州市安全生产监督管理局

2018年12月11日

附件1

粉尘企业安全生产检查表

| 检查 项目 | 检查 内容 | 检查 序号 | 检查重点内容 | 检查意见 | 备注 （存在问题） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基础管理 | 安全生产 责任制 | 1 | 建立覆盖全员的安全生产责任制；明确规定主要负责人、管理人员、有关部门等安全生产职责。 | □ 符 合 □ 不 符 合 |  |
|  | 管理制度 | 2 | 建立教育和培训制度；安全设施、设备管理和检修、检查制度；隐患排查治理制度；劳动防护用品发放制度；粉尘作业管理制度等。建立粉尘爆炸危险作业场所安全操作规程，至少包括通风除尘系统使用维护、粉尘清理作业、打磨抛光作业、物料粉碎研磨作业、检维修作业、动火作业等。 | □ 符 合 □ 不 符 合 |  |
|  | 培训教育 | 3 | 主要负责人、安全生产管理人员应取得安全培训合格证书；企业必须结合实际制定年度培训计划；对粉尘爆炸危险岗位的员工应进行专门的安全技术和业务培训，并经考试合格，方准上岗。 | □ 符 合 □ 不 符 合 |  |
|  | 风险管理 | 4 | 企业应建立隐患排查治理制度，结合本单位粉尘爆炸危险场所的特点，对涉粉尘生产车间进行定期检测、评估、监控。对排查出的隐患要形成闭环管理。 | □ 符 合 □ 不 符 合 |  |
|  | 应急管理 | 5 | 企业应制定粉尘爆炸事故应急救援预案；定期组织进行应急救援预案演练，演练要形成记录。 | □ 符 合 □ 不 符 合 |  |
| 二、设施设备管理 | 建(构)筑物 | 6 | 粉尘爆炸危险作业场所的厂房，必须满足相关规定要求，并通过消防建筑设计审核，严禁设置在违规多层厂房内。 粉尘爆炸危险作业场所严禁设置在居民区，严禁与员工宿舍在同一座建筑物内，严禁存放汽油、煤油、苯等易燃物。 | □ 符 合 □ 不 符 合 |  |
|  | 防爆电气设备 | 7 | 企业应根据本单位粉尘爆炸危险场所的具体情况，正确介定爆炸危险区域，根据不同的防爆等级，采用相应的防爆电器。电气设备的铭牌标识清楚，有防爆标志、防爆合格证号，外壳无裂缝、损伤，电机不得漏油。 | □ 符 合 □ 不 符 合 |  |
|  |  | 8 | 在爆炸性粉尘环境内，应尽量减少插座和局部照明灯具的数量。如需采用时，插座宜布置在爆炸性粉尘不易积聚的地点，局部宜布置在事故气流不易冲击的位置。插座开口的一面应朝下，且与垂直面的角度不应大于60度。 | □ 符 合 □ 不 符 合 |  |
|  |  | 9 | 电气布线应敷设在钢管中；管线穿墙及楼板时，孔洞应采用非可燃性填料严密堵塞。 | □ 符 合 □ 不 符 合 |  |
|  | 防雷防静电 | 10 | 粉尘爆炸危险作业场所的厂房（建构筑物）应按规定设置防雷系统，并可靠接地。 | □ 符 合 □ 不 符 合 |  |
|  |  | 11 | 粉尘爆炸危险作业场所应对所有金属设备、装置外壳、金属管道、支架、构件、部件等，应按规定采取防静电接地。所有金属管道连接处(如法兰)应进行跨接。除尘系统静电接地必须独立设置。 | □ 符 合 □ 不 符 合 |  |
|  | 通风除尘 | 12 | 处理有爆炸危险粉尘的除尘器、排风机的设置应符合下列规定： 1）应与其它普通型的风机、除尘器分开设置； 2）应按生产工艺分片（分区域）设置相对独立的除尘系统，并保证除尘系统有足够的风量，风管中不应有粉尘沉降。 | □ 符 合 □ 不 符 合 |  |
|  |  | 13 | 所有产尘点均应按规定要求设置吸尘罩，风口保证有足够的吸尘风量风速应大于1m/s，主管道系统垂直风管设计风速应大于19m/s，水平风管设计风速应大于23m/s，满足作业岗位安全和职业卫生要求。 | □ 符 合 □ 不 符 合 |  |
|  |  | 14 | 处理有爆炸危险粉尘和碎屑的除尘器、过滤器、管道均应设置泄压装置，泄爆口应按规定设置。净化有爆炸危险粉尘的干式除尘器和过滤器应布置在系统的负压段上。除尘器的进出口风管应设风压监测装置。 | □ 符 合 □ 不 符 合 |  |
|  |  | 15 | 除尘器宜安装在室外；如安装在室内，其泄爆管应直通室外，且长度小于3m，并根据粉尘属性设立隔（阻）爆装置。排风设备不应布置在地下、半地下建筑（室）中。 | □ 符 合 □ 不 符 合 |  |
|  |  | 16 | 除尘器应采用具有连续卸灰或自动周期卸灰功能的灰斗锁气卸灰装置，收尘器箱体内不应有明显结灰。 袋式除尘器应采用脉冲喷吹等强力清灰方式进行可靠清灰。并根据除尘器类型、清灰方式、过滤风速、入口粉尘浓度等确定合理清理周期，清灰气源应符合产品说明书规定要求，并详细记录。铝镁等金属粉尘生产、收集、贮存必须按照GB15577要求配备防水防潮设施。 | □ 符 合 □ 不 符 合 |  |
| 三、生产现场作业安全管理 | 作业前的 准备 | 17 | 企业应当在粉尘爆炸危险场所和设施、设备上设置明显的安全警示标志，并对作业场所的安全风险进行公告。 | □ 符 合 □ 不 符 合 |  |
|  |  | 18 | 在粉尘爆炸危险场所作业前，要先检查各类仪器、仪表、装置是否正常，并将检查情况如实记录；粉尘除、排尘系统的排风风机运行要先开启（运行10分钟）后停止（作业完全停止后运行15分钟）。 | □ 符 合 □ 不 符 合 |  |
|  | 危险场所的明火作业要求 | 19 | 粉尘爆炸危险作业场所严禁明火作业，确需要明火作业遵守下列规定: 1）停产撤离作业人员，有安全负责人批准并取得动火证； 2）明火作业开始前，应清除明火作业场所的可燃粉尘并配备充足的灭火器材，金属粉尘应使用D类干粉灭火器； 3）进行明火作业的区段应与其他区段分开或隔开； 4）进行明火作业期间和作业完成后的冷却期间，不应有粉尘进入明火作业场所。 | □ 符 合 □ 不 符 合 |  |
|  | 检维修 作业要求 | 20 | 检维修作业：生产系统应完全停止、现场积尘清理干净后，方可进行检维修作业，应使用防爆工具。严禁非维修人员进入现场；检维修作业如涉及有限空间作业应严格遵守“先通风、再检测、后作业”的原则，确定符合安全要求后，方可进入。 | □ 符 合 □ 不 符 合 |  |
|  | 作业场所 清洁要求 | 21 | 作业场所清洁应当遵守以下规定： 1）定期对生产场所残留的粉尘进行清理，清洁所有可能积累粉尘的场所，包括地面、墙角墙面、设备表面和横梁等，并及时对除尘器、吸排尘管道等设备的粉尘进行清理； 2）应当采用不产生火花、静电、扬尘等方法进行粉尘清理。 | □ 符 合 □ 不 符 合 |  |
|  |  | 22 | 应严格按照作业规程进行清扫作业，严禁使用压缩空气正压吹扫粉尘。 | □ 符 合 □ 不 符 合 |  |
|  | 作业的安全防护 | 23 | 企业应为可燃粉尘作业人员配备防尘口罩、防静电手套、防静电鞋、防静电服或棉布工作服、防尘服、阻燃防护服等个体防护装备。禁止穿化纤类易产生静电的工装。 | □ 符 合 □ 不 符 合 |  |
|  |  | 24 | 企业配备防爆电气维护人员，具备防爆电气知识，负责防爆电气的日常检查和维护。 | □ 符 合 □ 不 符 合 |  |
|  |  | 25 | 粉尘环境爆炸危险区应按GB 500140规定要求配备专用灭火器和室外消防栓。 | □ 符 合 □ 不 符 合 |  |

附件2

液氨制冷企业安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查方式 | 检查情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 安全生产责任制落实情况 | 查文件 |  |
|  | 是否建立、健全以下安全生产责任制，并正式发布：1）主要负责人安全生产责任制；2）分管负责人安全生产责任制；3）车间主任和安全管理人员安全生产责任制；4）冷冻等重要岗位安全生产责任制；5）相关职能部门安全生产责任制。 |  |  |
| 二 | 安全生产规章制度和操作规程制定及落实情况 | 查文件； 抽查各项安全生产管理台帐及记录。 |  |
|  | 是否制定以下安全生产规章制度，并正式发布：1）安全教育培训制度；2）安全生产奖惩制度；3）安全检查和隐患整改制度；4）安全设施、设备管理制度；5）作业场所防火、防毒管理制度；6）劳动防护用品（具）管理制度等。 |  |  |
|  | 是否制定冷冻相关岗位操作安全规程（安全操作法），并正式发布实施。 | 查文件； 抽查相关岗位安全操作台帐及记录 |  |
| 三 | 培训持证上岗情况 | 抽查作业人员上岗证 |  |
|  | 制冷装置相关操作人员是否经专门教育和培训，具备制 |  |  |
|  | 冷、电气、自动控制专业技术和生产经验。 |  |  |
|  | 特种作业人员是否经专门安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书。 |  |  |
| 四 | 总平布置、设备设施本质安全状况 | 查相关设计、安装文件报告， 查验收意见。 |  |
|  | 总平布置是否经有资质设计单位设计，建构筑物防火间距是否满足《建筑设计防火规范》要求。 |  |  |
|  | 制冷及冷库等设施是否按照《冷库设计规范》并经有资质设计单位设计。 |  |  |
|  | 制冷设施及冷库是否由有资质安装单位安装，能否满足《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》、《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》等要求。 |  |  |
|  | 工厂建筑防火是否经消防部门消防验收。 |  |  |
|  | 是否有擅自改建改造的。 | 对照查看总平布置图 |  |
| 五 | 现场作业安全管理情况 | 抽查现场 |  |
|  | 厂区消防通道是否畅通；车间内疏散通道是否存在物料堵塞、疏散大门紧闭情况。 |  |  |
|  | 厂房是否采用不具有阻燃效果聚氨酯或聚苯乙烯板材等建筑材料。 |  |  |
|  | 厂区及车间内消防设施配置情况是否满足应急要求。 |  |  |
|  | 安全设备、设施是否有检测、检验标签或铭牌，是否定期检测及保养完好情况。 |  |  |
|  | 液氨贮存设备（贮罐）及其他压力管道、容器是否采用有资质单位制造的设备，是否定期检测。其安全附件（安全阀、压力表、液位计）是否齐全完好，氨压力表等是否每年定期经法定的检验单位校验。 |  |  |
| 六 | 事故预防和应急演练情况 | 查现场，查相关记录和报告。 |  |
|  | 液氨贮罐区域是否设置围堰（防火堤），是否设置有毒气体（氨气）报警仪；氨罐区泄漏是否有应急处置措施或设置应急备用倒罐设施；管道氨泄漏是否设置氨气紧急截止装置。 |  |  |
|  | 加工车间（人员密集区域）是否具有移动式氨管泄漏有毒气体（氨气）报警仪。 |  |  |
|  | 是否配备防氨、防火灾有毒浓烟的个体防护用品。 |  |  |
|  | 车间内是否设置应急疏散指示灯并保持完好。 |  |  |
|  | 企业是否制订氨泄漏、火灾事故应急救援预案，是否进行事故应急演练。 |  |  |

附件3

喷涂作业企业安全生产检查表

| 项目 | 检查标准 | 检查意见 | 备注（存在问题） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 一般要求 | 1.涂料仓库（存放场所）、调漆室、喷漆场所、烘干室的火灾危险性属甲类，厂房（仓库）的耐火等级、防火间距、防爆和安全疏散措施及总平面布置应符合《建筑设计防火规范》GB50016的规定； | □ 符 合 □ 不 符 合 |  |
|  | 2.喷漆作业的厂房一般采用单层建筑。喷漆作业车间的出入口至少应有两个，并且保持畅通。喷漆作业车间的门应向外开，车间内通道宽度应不小于1.2m。作业人员距离最近安全出口的步行距离不得大于25米。 | □ 符 合 □ 不 符 合 |  |
|  | 3.喷漆车间应设专用配漆室，配漆室宜靠近喷漆区域，使用喷涂量较少时（一般少于2公斤），允许在喷漆区内现场配制。喷漆作业现场存放的喷漆原料，以不超过一个班的用量为宜。 | □ 符 合 □ 不 符 合 |  |
|  | 4.烘干室内的烘干设备为不燃材料，烘干设备具备安全通风并内控可燃气体（或粉末）浓度的专用通风，用以保证烘干设备内任何部位在任何工作状态下可燃气体（或粉末）的浓度都低于爆炸下限。 | □ 符 合 □ 不 符 合 |  |
| 二 设备设施 | 1.喷漆作业中使用的涂装设备设施，应具备必要的安装使用说明书和产品合格证书。 | □ 符 合 □ 不 符 合 |  |
|  | 2．喷涂设备设施应定期检查、专人维护，并建立档案。喷涂设备操作人员应按设备技术与维护要求，做好日常检查工作。检查内容主要包括以下方面： 1）、通风系统运行是否正常；2）、设备外部是否有外力损伤或变形；3）、设备、管路连接是否松动；4）、自动联锁控制和信号、报警装置是否完整有效；5）、防爆电气设备及防爆照明灯具是否完整与运行正常；6）、漆垢、粉尘及现场杂物等是否及时清除。 | □ 符 合 □ 不 符 合 |  |
|  | 与喷漆室配套的机械传动部位的防护罩、栏应完整、可靠。 | □ 符 合 □ 不 符 合 |  |
|  | 喷漆车间内的压力管道、压力容器等特种设备应符合国家相关规定，定期检验检测。 | □ 符 合 □ 不 符 合 |  |
|  | 涂料仓库（存放场所）、调漆室、喷漆场所、烘干室等设备设施是否悬挂相应安全操作规程，并按规程严格执行 | □ 符 合 □ 不 符 合 |  |
| 三 防火防爆 | 1.企业是否根据相关规范划分爆炸危险区域（包括：喷漆区、烘干室、通风管道、涂料仓库、调漆间） | □ 符 合 □ 不 符 合 |  |
|  | 2.企业是否根据划分爆炸危险区域设置符合要求的防爆电气设备 | □ 符 合 □ 不 符 合 |  |
|  | 3.喷漆室或喷漆房、烘干室的所有导电部件、 排气管、 喷漆设备、 被喷涂的工件、 供漆容器及输漆管路均应可靠接地，电气设备外壳必须接地； | □ 符 合 □ 不 符 合 |  |
|  | 4.设置专用的静电接地体干式漆雾去除装置、 导流板、 分布板、 撞击板、 均应采用不燃或难燃材料制备， 并应方便取出， 经常清理 | □ 符 合 □ 不 符 合 |  |
|  | 5.大型喷漆室送风系统所配置的加热器， 无论何种类型， 均不得布置在室内 | □ 符 合 □ 不 符 合 |  |
|  | 6.地面应采用不产生火花的材料制成，或覆盖不产生火花的材料。采用手工静电喷漆设备的喷漆室地面应铺设导电面层。 | □ 符 合 □ 不 符 合 |  |
|  | 7.凡布置在爆炸危险区域内的电动机，电器和其他电气设施必须符合其相应的电气防爆安全技术与管理规定。烘干室使用的电动机如设置在非爆炸危险区内，其防护等级应不低于IP44的要求。 | □ 符 合 □ 不 符 合 |  |
|  | 8. 喷漆作业场所占地面积大于300㎡的应按规定配置室内消防栓。无市政供水的，应设置消防水池与加压泵，消防水池与喷漆作业点距离不得少于25米，其储水量按火灾持续时间3小时计算。 | □ 符 合 □ 不 符 合 |  |
|  | 9.涂料仓库（存放场所）、调漆室、喷漆场所、烘干室的建筑物以及涂排风管的防雷措施应符合GB50057的规定 | □ 符 合 □ 不 符 合 |  |
|  | 10.封闭式喷漆间、涂料仓库、调漆室、烘干室应设置可燃气体检测报警仪 | □ 符 合 □ 不 符 合 |  |
| 四 作业环境 | 1.喷漆作业场所应实行定置摆放，工位器具、产品堆放整齐、平稳，高度合适。 | □ 符 合 □ 不 符 合 |  |
|  | 2. 喷漆作业场所车行道、人行道宽度符合标准，且通道线明显清晰，路面平坦；车间地面平整，无障碍物和绊脚物，无积油积水。 | □ 符 合 □ 不 符 合 |  |
|  | 3.喷漆作业场所工作台面和安全通道采光照明完好，设备设施与墙、柱间以及设备设施之间应留有足够的距离。 | □ 符 合 □ 不 符 合 |  |
|  | 4. 喷漆作业场所应有良好的通风，岗位作业点的有毒气体、有害粉尘每年定期实施检测含量符合国家有关规定。 | □ 符 合 □ 不 符 合 |  |
|  | 5. 喷漆作业场所入口处及周围，应设置醒目的安全警示标志标识和职业危害因素及检测结果告知信息。 | □ 符 合 □ 不 符 合 |  |
| 五 基础管理 | 1.企业是否具备必要的安全生产规章制度，主要包括：1、安全生产岗位责任制度；2、安全生产教育培训制度；3、设备操作维护保养制度；4、防火防爆(防尘防毒)安全管理制度；5、喷漆作业场所现场安全管理制度；6、生产安全事故隐患排查治理制度；7、危险化学品安全管理制度；8、个人卫生与防护管理制度9、9、危险作业管理制度。 | □ 符 合 □ 不 符 合 |  |
|  | 2.企业是否具备必要的安全操作规程: 1、调漆作业安全操作规程； 2、喷漆作业安全操作规程；3、烘干作业安全操作规程；4、危险化学品仓储安全操作规程；5、与从事喷漆作业相关重要设备安全规程等。 | □ 符 合 □ 不 符 合 |  |
|  | 3.从事相关喷漆作业人员安全培训的主要内容是否具备以下要求：1、涂料及有关化学品火灾爆炸危险特性、对人体急慢性健康影响；个人防护知识，中毒急救措施；2、工艺过程危险有害因素，安全防护措施，故障情况下应急措施；3、涂喷作业安全操作规程； 4、使用的涂料及在关化学品危险特性，防止火灾措施，灭火器材使用方法；5、劳动防护用品、安全设施性能及使用方法等。(相关企业类似岗位事故案例） | □ 符 合 □ 不 符 合 |  |
|  | 4. 喷漆作业场所应设置更衣室，设置淋浴室和盥洗室；配置事故应急箱，应急用品应完好。 | □ 符 合 □ 不 符 合 |  |
|  | 5.从业人员应按规定对新参加喷漆作业人员，进行上岗前健康检查，查出职业禁忌者，不准安排从事喷漆作业。按规定每年一次职业健康检查，并建立档案。 | □ 符 合 □ 不 符 合 |  |
|  | 6.企业应当按规定为从业人员配备劳动防护用品，并督促从业人员正确佩戴和使用。 | □ 符 合 □ 不 符 合 |  |
|  | 7.企业应制订喷漆作业场所相关事故应急预案，并定期演练 | □ 符 合 □ 不 符 合 |  |

附件4

有限空间作业安全生产检查表

| 项目 | 检查标准 | 检查结果 | 备注（存在问题） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一： 基础管理 | 1.是否建立安全生产责任制，明确规定主要负责人、管理人员、有关部门等的安全生产职责。 |  |  |
|  | 2.是否对有限空间作业条件进行确认，并建立管理台帐，建立健全有限空间作业安全管理规章制度和操作规程，建立健全有限空间作业审批制度，安全教育培训制度等。 |  |  |
|  | 3.将有限空间作业发包给其他单位实施的，是否建立有限空间作业发包管理制度，严格审查承包单位的安全生产条件，进行安全交底，与承包单位签订专门的安全生产管理协议，并对作业安全负主要责任。 |  |  |
|  | 4. 主要负责人、安全生产管理人员是否有安全培训合格证书。 |  |  |
|  | 5.对本企业所有有限空间作业人员是否进行安全培训，确保作业人员掌握有限空间作业基本安全知识，具体有限空间作业的技能；作业人员是否熟知《有限空间安全作业五条规定》（国家安全生产监督管理总局令第69号）规定内容。 |  |  |
|  | 6.是否建立隐患排查治理制度，并落实。 |  |  |
|  | 7.是否制订有限空间作业场所相关事故应急预案，并定期演练。 |  |  |
| 二：一般要求 | 1.是否严格执行“先检测、再审批、后作业”的程序。 |  |  |
|  | 2.作业时，是否严格按照《作业票》上明确的起止时间和作业详细地点、部位，作业期间应根据有限空间内介质的危险程度，确定检测分析的时间间隔和作业票的有效时限。 |  |  |
|  | 3.作业时，作业监护人是否一直在现场监护。 |  |  |
|  | 4.按要求设置“有限空间作业安全告知牌”。不相关人员禁止入内。 |  |  |
|  | 5.作业中断时间在150分钟以上或作业条件发生改变，需继续进入内部作业时，应重新办理作业票，作业者要严格按照作业票规定的时间进入内部作业。 |  |  |
| 三:设备设施 | 1.在作业前后对进出有限空间的人员、工具、材料等进行清点。 |  |  |
|  | 2．进入有限空间作业所用照明应使用安全电压和安全行灯。在金属设备内及特别潮湿场所作业，使用的行灯电压应在12V以下，凡超过12V的电气设备都必须设漏电保护器且保持良好绝缘和接零保护。 |  |  |
|  | 电器设备、焊钳、手持电动工具、导线进出有限空间必须事先切断电源传递进出。暂时不用的焊钳、电气设备、工具应切断电源，放在干燥的木板或绝缘板上，严禁将带电的焊钳、电气工具随意直接放在有限空间的金属体上。 |  |  |
|  | 有限空间外的现场应配备合格的隔离式呼吸器、灭火器、应急照明设备、强制通风设备、安全绳、安全梯等应急物资。 |  |  |
| 四：防火防爆 | 1.有可燃气体或可燃性粉尘存在的作业现场，必须使用符合防爆要求的检测仪器、电动工具、照明灯具、作业工具等，进入煤气环境还应携带便携式报警仪。 |  |  |
|  | 2.可燃性气体含量低于其爆炸下限的10%；有害因素浓度不得超过GBZ1-2002规定的要求。 |  |  |
|  | 3.所有与作业点相连的管道、阀门必须加盲板断开，并对设备进行吹扫、蒸煮、置换，不得以关闭阀门或水封来代替盲板，盲板应挂牌标示。 |  |  |
|  | 4.进入带有转动部件的有限空间内作业，必须先停机、切断电源，并悬挂“有人检修，禁止合闸”标示牌，必要时应设专人监护。 |  |  |
|  | 5.有限空间内如需进行动火、临时用电等作业时，必须同时办理相关作业审批手续。 |  |  |
| 五：作业环境 | 1.作业时，是否全过程掌握作业者作业期间的状况，与作业人规定明确的联络信号，保持有效的作业、报警、撤离等信息沟通，保证在有限空间外持续进行监护。 |  |  |
|  | 2.监护过程中如发现作业人员中毒、窒息或出现异常，应立即指挥内部人员撤离并报警，不得盲目进入空间内施救。 |  |  |
|  | 3.发现附近排放易燃、可燃、有毒、有害物质时，应立即下达暂停或终止作业的指令，并及时通知有限空间内作业人员安全撤离。 |  |  |
|  | 4.作业现场是否有违反相关制度和有关规程规定的、强令冒险作业的、安全措施不到位或不落实的指令。 |  |  |
|  | 5.有限空间作业是否采用自然通风，必要时可再采取强制通风的方法；如在有限空间作业时间长，至少每隔2小时分析一次 |  |  |
|  | 6.作业完成后，作业人员和现场监护人员必须共同对有限空间内外进行检查，双方确认无问题，且均在作业票上签字后，方可封闭人孔。 |  |  |

附件5

涉爆粉尘等易燃易爆企业安全生产大检查隐患整改清单（企业）

填报单位：                  填报人：                    时间：       年   月   日

| 序号 | 企业名称 | 存在问题 | 采取措施 | 整改时间 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1、采取措施包括责令立即整改、责令限期整改（注明整改期限）、责令暂时停产停业（停止生产、使用等）、立案查处等；

- 落实情况包括整改是否完毕，处罚是否到位等，若未落实到位，须重新统计并续报，确保隐患问题“闭环”管理。

附件6

涉爆粉尘等易燃易爆企业安全生产大检查情况汇总表

填报单位：                  填报人：                  时间      年   月   日

| 类别 | 检查企业 （次/家） | 现场检查记录（份） | 责令限期整改指令书（份） | 现场处理措施决定书（份） | 查处隐患及违法行（条） | 行政处罚（家） | 提请关闭（或取缔）（家） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涉爆粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |
| 喷涂作业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有限空间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 涉氨制冷 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

抄送：市府办。

台州市安全生产监督管理局办公室 2018年12月11日印发